## Приложение 2-1 ВЛ-0,4кВ
Приложение № 2-1.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капитальный ремонт (Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО")
ВЛ-0,4кВ
ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф. Алябьева (г.Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Выполнить отключение КЛ-0,4кВ от ТП-4 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.Алябьева. | шт. | 1
2 | Выполнить демонтаж провода 5А-35 в пролётах опор №1-5, №5-№8, №8-9, №9-№11, №11-№13, №№13-№16, №16-18, №18-№21, №21-22, №22-№25, №25-№27, №27-№28, №28-№30, №30-№33. | м | 5х710
| Выполнить демонтаж провода 2А-16 в пролёте опор №5-7, №9-10, №11-12, №18-19, №18-№20, №22-23, №22-№24, №25-26, №28-29, №30-31, №30-№32. | м | 2х246
3 | Выполнить демонтаж провода СИП-2 2х16 в пролёте опор №13-14, №13-№15. | м | 2х35
4 | Выполнить демонтаж прицепок с оп.№3 до ж/д 1, бани, оп.№4 до ж/д 5, оп.№9 до ж/д 9а, оп.№6 до ж/д 6, оп.№7 до ж/д 8, 10, оп.№8 до ж/д 11, оп.№9 до ж/д 15, оп.№10 до ж/д 13, оп.№11 до ж/д 17, 19, оп.№12 до ж/д 16, 20, оп.№13 до ж/д 21, оп.№15 до ж/д 24, оп.№16 до ж/д 23, оп.№17 до ж/д 29, оп.№18 до ж/д 33, оп.№18 до ж/д 33, 35, оп.№19 до ж/д 31, оп.№20 до ж/д 26, оп.№21 до ж/д 35, 37, оп.№23 до ж/д 39, оп.№24 до ж/д 34, оп.№25 до ж/д 43, 43а, 45, оп.№26 до ж/д 36, 38, оп.№28 до ж/д 49, 51, оп.№29 до ж/д 40, оп.№30 до ж/д 53а, оп.№31 до ж/д 53, оп.№32 до ж/д 48. | шт. | 38
5 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №3, 4, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 33. | шт. | 15
7 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №6. | шт. | 1
8 | Выполнить подключение ранее демонтированной КЛ-0,4кВ от ТП-4 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.Алябьева. | шт. | 1
9 | Выполнить монтаж провода СИП2А 3х50+1х54,6+1х16 в пролётах опор №1-5, №5-№8, №8-9, №9-№11, №11-№13, №№13-№16, №16-18, №18-№21, №21-22, №22-№25, №25-№27, №27-№28, №28-№30, №30-№33. | м | 753
10 | Выполнить монтаж провода СИП4 2х16 в пролётах опор №5-7, №9-10, №11-12, №18-19, №18-№20, №22-23, №22-№24, №25-26, №28-29, №30-31, №30-№32. | м | 261
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП-2 2х16 в пролёте опор №13-14, №13-№15. | м | 37
12 | Выполнить монтаж прицепок проводом СИП4 2х16 с оп.№3 до ж/д 1, бани, оп.№4 до ж/д 5, оп.№9 до ж/д 9а, оп.№6 до ж/д 6, оп.№7 до ж/д 8, 10, оп.№8 до ж/д 11, оп.№9 до ж/д 15, оп.№10 до ж/д 13, оп.№11 до ж/д 17, 19, оп.№12 до ж/д 16, 20, оп.№13 до ж/д 21, оп.№15 до ж/д 24, оп.№16 до ж/д 23, оп.№17 до ж/д 29, оп.№18 до ж/д 33, оп.№18 до ж/д 33, 35, оп.№19 до ж/д 31, оп.№20 до ж/д 26, оп.№21 до ж/д 35, 37, оп.№23 до ж/д 39, оп.№24 до ж/д 34, оп.№25 до ж/д 43, 43а, 45, оп.№26 до ж/д 36, 38, оп.№28 до ж/д 49, 51, оп.№29 до ж/д 40, оп.№30 до ж/д 53а, оп.№31 до ж/д 53, оп.№32 до ж/д 48. | м | 38
13 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников с опор №3, 4, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 33. | шт. | 15
14 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленной опоре №6. | шт. | 1
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 1
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 1
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 8
4 | Крюк КН-18 | шт. | 2
5 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 2
6 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 2
7 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 23
8 | Поддерживающий зажим SO99 | шт. | 12
9 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 102
10 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 76
11 | Кронштейн SO253 | шт. | 76
12 | Провод СИП4 2х16 (прицепки к домам) | м | 507
13 | Провод СИП2А 3х50+1х54,6+1х16 | м | 753
14 | Провод СИП4 2х16 (силовой) | м | 261
ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф. Вершина (г.Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 4Ах35+1х25 в пролётах опор №3-№6, №6-9, №8-№15. | м | 5х182
2 | Выполнить демонтаж провода связи (телефонная, радио) в пролётах опор №3-№6, №6-9, №8-№15. | м | 5х182
3 | Выполнить демонтаж прицепки марки 2А-16 с опоры №8 до ж/д 15. | шт. | 1
4 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №6. | шт. | 1
5 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №6. | шт. | 1
6 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №8 на 2-ст деревянную на ж/б приставках опору. | шт. | 1
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4Ах35+1х25 в пролётах опор №3-№6, №6-9, №8-№15. | м | 5х182
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода связи (телефонная, радио) в пролётах опор №3-№6, №6-9, №8-№15. | м | 5х182
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки 2А-16 с опоры №8 до ж/д 15. | шт. | 1
10 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №6. | шт. | 1
11 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленных опорах №6, 8. | шт. | 2
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 4
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 3
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 24
4 | Болт М20х450 | шт. | 1
5 | Гайка М20 | шт. | 1
6 | Шайба 20 | шт. | 2
7 | Крюк КН-18 | шт. | 15
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 15
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 15
ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф. Вокзальные (г.Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6 в пролётах опор №7-9, №10-11, №10-№14, №14-15. | м | 190
2 | Выполнить демонтаж прицепки марки СИП-4 4х16 с опоры №11 до ж/д 43. | шт. | 1
3 | Выполнить демонтаж щита уличного освещения марки ЩУО на опоре №11. | шт. | 1
4 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №11. | шт. | 1
5 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №8, 11, 14. | шт. | 3
6 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП-2 3х50+1х54,6 в пролётах опор №7-9, №10-11, №10-№14, №14-15. | м | 190
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП-4 4х16 с опоры №11 до ж/д 43. | шт. | 1
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного щита уличного освещения марки ЩУО на опоре №11. | шт. | 1
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №11. | шт. | 1
10 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленных опорах №8, 11, 14. | шт. | 3
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 3
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 3
ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф. Кирова (г.Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 в пролётах опор №3-5, №4-№15, №6-№8, №8-9, №17-№19, №19-№21. | м | 246
2 | Выполнить демонтаж провода СИП-4 2х16 в пролёте опор №6-7. | м | 15
3 | Выполнить отключение КЛ-0,4кВ от опоры №7 марки 2АВВ 2х6 до ж/д 19. | шт. | 1
4 | Выполнить демонтаж прицепки марки СИП-4 2х16 с опоры №7 до ж/д 17. | шт. | 1
5 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №8. | шт. | 1
6 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №7, 8, 19. | шт. | 3
7 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №4 на 3-ст деревянную на ж/б приставках опору. | шт. | 1
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 в пролётах опор №3-5, №4-№15, №6-№8, №8-9, №17-№19, №19-№21. | м | 246
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП-4 2х16 в пролёте опор №6-7. | м | 15
10 | Выполнить подключение ранее демонтированной КЛ-0,4кВ от опоры №7 марки 2АВВ 2х6 до ж/д 19. | шт. | 1
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП-4 2х16 с опоры №7 до ж/д 17. | шт. | 1
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №8. | шт. | 1
13 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленных опорах №4, 7, 8, 19. | шт. | 4
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 7
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 6
3 | Болт М20х450 | шт. | 1
4 | Гайка М20 | шт. | 1
5 | Шайба 20 | шт. | 2
6 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 5
7 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 5
ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф. Зеленая (г.Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода марки 4Ах35+1х25 в пролётах опор №4-5, №10-№12, №12-№14. | м | 5х112
2 | Выполнить демонтаж провода марки 4Ах35 в пролётах опор №5-6, №22-23, №23-№25. | м | 4х103
3 | Выполнить демонтаж провода марки СИП-2 4х35 в пролёте опоры №8 ВЛ-10кВ ф.Центральный и опоры №22 ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.Зеленая. | м | 29
4 | Выполнить демонтаж провода марки 2А-16 в пролётах опор №6-7, №23-24, №25-26, опоры №12 ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.Зеленая и опоры №17 ВЛ-10кВ ф.Северный. | м | 2х76
5 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-16 с опоры №6 до ж/д 71, с опоры №12 до ж/д 89, 91, с опоры №17 ВЛ-10кВ ф.Северный до ж/д 94, с опоры №26 до ж/д 113, 115. | шт. | 6
6 | Выполнить демонтаж прицепок марки СИП-2 2х16 с опоры №5 до ж/д 82, с опоры №24 до ж/д 111, с опоры №25 до гаража ж/д 122. | шт. | 3
7 | Выполнить демонтаж прицепки марки СИП-4 4х16 с опоры №5 до ж/д 75. | шт. | 1
8 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №5. | шт. | 1
9 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №5. | шт. | 1
10 | Выполнить замену 2-ст деревянных на ж/б приставках опор №6, 12. | шт. | 2
11 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №22 повышенного типа на 2-ст деревянную на ж/б приставке опору. | шт. | 1
12 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №23, 25 повышенного типа на 1-ст деревянные на ж/б приставках опоры. | шт. | 2
13 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки 4Ах35+1х25 в пролётах опор №4-5, №10-№12, №12-№14. | м | 5х112
14 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки 4Ах35 в пролётах опор №5-6, №22-23, №23-№25. | м | 4х103
15 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки СИП-2 4х35 в пролёте опоры №8 ВЛ-10кВ ф.Центральный и опоры №22 ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.Зеленая. | м | 29
16 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки 2А-16 в пролётах опор 6-7. | м | 2х27
17 | Выполнить монтаж нового провода СИП4 2х16 в пролётах опор №23-24, №25-26, опоры №12 ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.Зеленая и опоры №17 ВЛ-10кВ ф.Северный. | м | 52
18 | Выполнить монтаж прицепок проводом марки СИП4 2х16 с опоры №6 до ж/д 71, с опоры №12 до ж/д 89, 91, с опоры №17 ВЛ-10кВ ф.Северный до ж/д 94, с опоры №26 до ж/д 113, 115. | шт. | 6
19 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП-2 2х16 с опоры №5 до ж/д 82, с опоры №24 до ж/д 111, с опоры №25 до гаража ж/д 122. | шт. | 3
20 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП-4 4х16 с опоры №5 до ж/д 75. | шт. | 1
21 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №5. | шт. | 1
22 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленных опорах №5, 6, 12, 23, 25. | шт. | 5
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 12
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 9
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 72
4 | Болт М20х450 | шт. | 3
5 | Гайка М20 | шт. | 3
6 | Шайба 20 | шт. | 6
7 | Крюк КН-18 | шт. | 39
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 39
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 39
10 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 3
11 | Анкерный зажим SO80.225 | шт. | 6
12 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 22
13 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 12
14 | Кронштейн SO253 | шт. | 12
15 | Провод СИП4 2х16 (прицепки к домам) | м | 67
16 | Провод СИП4 2х16 (силовой) | м | 52
ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф. Пионерский (г.Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить отключение 2КЛ-0,4кВ от ТП-25 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.Пионерский. | шт. | 2
2 | Выполнить демонтаж провода марки 4Ах35+1х25 в пролётах опор №1-2, №4-6, №7-9. | м | 5х152
3 | Выполнить демонтаж провода марки СИП-2 4х35+1х25 в пролёте опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.Пионерский и опоры №2 ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.Новая. | м | 50
4 | Выполнить демонтаж прицеки марки СИП4 2х16 с опоры №5 до бани ж/д9. | шт. | 1
5 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-16 с опоры №8 до ж/д 12, 14. | шт. | 2
6 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №1, 5, 8. | шт. | 3
7 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №1. | шт. | 1
8 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры с оттяжкой №5 на 2-ст деревянную на ж/б приставке опору. | шт. | 1
9 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №8. | шт. | 1
10 | Выполнить подключение ранее демонтированных 2КЛ-0,4кВ от ТП-25 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.Пионерский. | шт. | 2
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4Ах35+1х25 в пролётах опор №1-2, №4-6, №7-9. | м | 5х152
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки СИП-2 4х35+1х25 в пролёте опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.Пионерский и опоры №2 ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.Новая. | м | 50
13 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП-2 2х16 с опоры №5 до бани ж/д 9. | шт. | 1
14 | Выполнить монтаж прицепок проводом марки СИП4 2х16 с опоры №8 до ж/д 12, 14. | шт. | 2
15 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опорах №1, 5, 8. | шт. | 3
16 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленных опорах №1, 5, 8. | шт. | 3
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 7
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 5
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 40
4 | Болт М20х450 | шт. | 2
5 | Гайка М20 | шт. | 2
6 | Шайба 20 | шт. | 4
7 | Крюк КН-18 | шт. | 25
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 25
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 25
10 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 4
11 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 4
12 | Кронштейн SO253 | шт. | 4
13 | Провод СИП4 2х16 | м | 25
ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф. Семакова (г.Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода марки 5Ах35+1х25 в пролётах опор №8-9, №9-№12, №12-№14, №14-№18. | м | 6х125
2 | Выполнить демонтаж провода марки 4Ах35 в пролёте опор №14-15. | м | 4х37
3 | Выполнить демонтаж провода марки 3Ах35 в пролёте опор №9-10. | м | 3х34
4 | Выполнить демонтаж провода марки Ах35 в пролёте опор №12-13. | м | 1х12
5 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №9, 12. | шт. | 2
6 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №9, 12. | шт. | 2
7 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №14. | шт. | 1
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки 5Ах35+1х25 в пролётах опор №8-9, №9-№12, №12-№14, №14-№18. | м | 6х125
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки 4Ах35 в пролёте опор №14-15. | м | 4х37
10 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки 3Ах35 в пролёте опор №9-10. | м | 3х34
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода марки Ах35 в пролёте опор №12-13. | м | 1х12
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опорах №9, 12. | шт. | 2
13 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленных опорах №9, 12, 14. | шт. | 3
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 5
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 4
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 32
4 | Болт М20х450 | шт. | 1
5 | Гайка М20 | шт. | 1
6 | Шайба 20 | шт. | 2
7 | Крюк КН-18 | шт. | 24
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 24
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 24
ВЛ-0,4кВ ТП-223 ф. "ж/д 12" (г.Тобольск, мкр.Иртышский)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 4А-50 в пролётах опор №1-6. | м | 4х204
2 | Выполнить демонтаж провода СИП2 3х70+1х54,6 в пролёте опор №6-7. | м | 23
3 | Выполнить монтаж ж/б приставок к деревянным опорам №3-6. | шт. | 4
4 | Выполнить монтаж провода СИП-2 3х70+1х54,6 в пролётах опор №1-6. | м | 216
5 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП2 3х70+1х54,6 в пролёте опор №6-7. | м | 23
Материалы
1 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 4
2 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 9
3 | Поддерживающий зажим SO99 | шт. | 3
4 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | м | 8
5 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 | м | 216
ВЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. Новая (с.Байкалово)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 5А-25 в пролётах опор №13-№26, №26-31, №30-№32, №32-№34, №34-№38, №38-40. | м | 5х322
2 | Выполнить демонтаж провода 2А-16 в пролётах опор №32-№33. | м | 2х22
3 | Выполнить демонтаж провода 2А-25 в пролётах опор №34-37. | м | 2х116
4 | Выполнить отключение КЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. Новая от опоры №28 к ж/д №19. | шт. | 1
5 | Выполнить демонтаж прицепок с опоры №28 до ж/д №16, с опоры №29 до ж/д №12, 14, 17, с опоры №30 до ж/д №8, 13, с опоры №31 до ж/д №15, с опоры №32 до ж/д №6, 11, с опоры №33 до ж/д №9А, с опоры №34 до ж/д №4, с опоры №35 до ж/д №7, 9, с опоры №30 до ж/д №8, 13, с опоры №37 до ж/д №1, 75, с опоры №39 до ж/д №2, с опоры №40 до ж/д №73. | шт. | 17
6 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №27-34, 36, 38, 39. | шт. | 11
7 | Выполнить замену 2-ст деревянных на ж/б приставке опор №26, 35, 37, 40. | шт. | 4
8 | Выполнить монтаж провода СИП2А 3х50+1х54,6+1х16 в пролётах опор №13-№26, №26-30, №30-№32, №32-№34, №34-№38, №38-40. | м | 318
9 | Выполнить монтаж провода СИП2А 4х25 в пролёте опор №30-№31, №34-37. | м | 146
10 | Выполнить монтаж провода СИП2А 2х25 в пролёте опор №32-№33. | м | 23
11 | Выполнить подключение ранее демонтированной КЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. Новая марки КГ 4х25 от опоры №28 до ж/д №19. | шт. | 1
12 | Выполнить монтаж прицепок проводом СИП2А 2х16 с опоры №28 до ж/д №16, с опоры №29 до ж/д №12, 14, 17, с опоры №30 до ж/д №8, 13, с опоры №31 до ж/д №15, с опоры №32 до ж/д №6, 11, с опоры №33 до ж/д №9А, с опоры №34 до ж/д №4, с опоры №35 до ж/д №7, 9, с опоры №30 до ж/д №8, 13, с опоры №37 до ж/д №1, 75, с опоры №39 до ж/д №2, с опоры №40 до ж/д №73. | шт. | 17
13 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленных опорах №27-34, 36, 38, 39, 26, 35, 37, 40. | шт. | 15
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 23
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 19
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 152
4 | Болт М20х450 | шт. | 4
5 | Гайка М20 | шт. | 4
6 | Шайба 20 | шт. | 8
7 | Крюк КН-18 | шт. | 88
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 88
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 88
10 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 11
11 | Анкерный зажим SO80.225 | шт. | 2
12 | Поддерживающий зажим SO99 | шт. | 10
13 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 49
14 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 34
15 | Кронштейн SO253 | шт. | 34
16 | Провод СИП4 2х16 | м | 212
17 | Провод СИП2А 3х50+1х54,6+1х16 | м | 318
18 | Провод СИП2А 4х25 | м | 146
19 | Провод СИП2А 2х25 | м | 23
ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Чкалово (с.Дубровное)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 5А-35 в пролётах опор №1-№8, №8-9, №8-№16, №16-18. | м | 5х175
2 | Выполнить демонтаж провода 4А-35 от ТП-6 до опоры №1, в пролётах опор №1-2, №13-№15. | м | 4х52
3 | Выполнить демонтаж провода 3А-35 в пролётах опор №2-5. | м | 3х113
4 | Выполнить демонтаж провода 2А-16 в пролётах опор №8-№17. | м | 2х23
5 | Выполнить отключение КЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Чкалово от опоры №1 до ЩУО, от опоры №15 до здания Водобашни. | шт. | 2
6 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-16 с опоры №2 до ж/д 11, №3 до ж/д 15, №4 до ж/д 17, №16 до ж/д 12, №17 до ж/д 14. | шт. | 5
7 | Выполнить демонтаж прицепки марки 4А-16 с опоры №2 до ж/д 13. | шт. | 1
8 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №8. | шт. | 1
9 | Выполнить демонтаж щита уличного освещения марки ЩУО на опоре №1. | шт. | 1
10 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставке опор №2-4, №16, №17. На вновь смонтированных опорах №4, №17 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 5
11 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №15 на 2-ст деревянную на ж/б приставке опору с устройством повторного заземления. | шт. | 1
12 | Выполнить замену 2-ст деревянных на ж/б приставке опор №1, №8. | шт. | 2
13 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 5А-35 в пролётах опор №1-№8, №8-9, №8-№16, №16-18. | м | 5х175
14 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4А-35 от ТП-6 до опоры №1, в пролётах опор №1-2, №13-№15. | м | 4х52
15 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-35 в пролётах опор №2-5. | м | 3х113
16 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 2А-16 в пролётах опор №8-№17. | м | 2х23
17 | Выполнить подключение ранее демонтированной КЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Чкалово от опоры №1 до ЩУО, от опоры №15 до здания Водобашни. | шт. | 2
18 | Выполнить монтаж прицепок проводом СИП4 2х16 с опоры №2 до ж/д 11, №3 до ж/д 15, №4 до ж/д 17, №16 до ж/д 12, №17 до ж/д 14. | шт. | 5
19 | Выполнить монтаж прицепки проводом СИП4 4х16 с опоры №2 до ж/д 13. | шт. | 1
20 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №8. | шт. | 1
21 | Выполнить монтаж ранее демонтированного щита уличного освещения марки ЩУО на опоре №1. | шт. | 1
22 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №1-4, №8, №15-17. | шт. | 8
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 14
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 11
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 104
4 | Болт М20х450 | шт. | 3
5 | Гайка М20 | шт. | 3
6 | Шайба 20 | шт. | 6
7 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 3
8 | Гвозди | кг | 1.5
9 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 18
10 | Крюк КН-18 | шт. | 48
11 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 48
12 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 48
13 | Зажим ПА-2 | шт. | 6
14 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 2
15 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 10
16 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 10
17 | Кронштейн SO253 | шт. | 10
18 | Провод СИП4 2х16 | м | 75
ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф. Горького (с.Дубровное)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 5А-35 в пролётах опор №3-4, №10-11, №11-№14, №11-№17, №17-18. | м | 5х134
2 | Выполнить демонтаж провода 4А-35 в пролёте опор №4-6. | м | 4х57
3 | Выполнить демонтаж провода 3А-35 в пролётах опор №11-12. | м | 3х17
4 | Выполнить демонтаж провода 2А-35 в пролётах опор №22-№24. | м | 2х35
5 | Выполнить демонтаж провода 2А-16 в пролётах опор №19-20, №22-23. | м | 2х43
6 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-16 с опоры №20 до ж/д 9, 11. | шт. | 2
7 | Выполнить демонтаж прицепки марки СИП 2х16 с опоры №23 до ж/д 7. | шт. | 1
8 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №4, 11. | шт. | 2
9 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №11, №17, №20, №23. На вновь смонтированной опоре №11 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 4
10 | Выполнить замену 2-ст деревянных на ж/б приставках опор №4, №5. На вновь смонтированной опоре №5 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 2
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 5А-35 в пролётах опор №3-4, №10-11, №11-№14, №11-№17, №17-18. | м | 5х134
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4А-35 в пролёте опор №4-6 | м | 4х57
13 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-35 в пролёте опор №11-12. | м | 3х17
14 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 2А-16 в пролётах опор №19-20, №22-23. | м | 2х43
15 | Выполнить монтаж прицепок проводом СИП4 2х16 с опоры №20 до ж/д 9, 11. | шт. | 2
16 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП4 2х16 с опоры №23 до ж/д 7. | шт. | 1
17 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опоре №4, 11. | шт. | 2
18 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №4, №5, №11, №17, №20, №23. | шт. | 6
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 10
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 8
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 72
4 | Болт М20х450 | шт. | 2
5 | Гайка М20 | шт. | 2
6 | Шайба 20 | шт. | 4
7 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 2
8 | Гвозди | кг | 1
9 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 12
10 | Крюк КН-18 | шт. | 32
11 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 32
12 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 32
13 | Зажим ПА-2 | шт. | 4
14 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 4
15 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 4
16 | Кронштейн SO253 | шт. | 4
17 | Провод СИП4 2х16 | м | 40
ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф. Стройка (с.Вагай)
п/п | Наименование работ | ед. изм | кол-во
1 | Выполнить отключение КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х50 от ТП-31 до опоры №1. | шт. | 1
2 | Выполнить демонтаж провода 5А-35 в пролётах опор №1-2, №7-9, №9-10. | м | 5х115
3 | Выполнить демонтаж провода 4А-35 в пролётах опор №9-№11. | м | 5х27
4 | Выполнить отключение прицепок КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х35 от опоры №9 до ж/д 16, от опоры №10 до ж/д 18. | шт. | 2
5 | Выполнить отключение прицепки КЛ-0,4кВ марки КГ 4х6 от опоры №11 до гаража 2. | шт. | 1
6 | Выполнить демонтаж прицепки марки 2А-25 с опоры №11 до гаража 1. | шт. | 1
7 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №9, №10. | шт. | 2
8 | Выполнить демонтаж щитов ОДПУ (общедомовых приборов учета) с питающим кабелем марки АВВГ на опорах №9, №10. | шт. | 2
9 | Выполнить замену 2-ст деревянных на ж/б приставке опор №1, №9-11. На вновь смонтированных опорах №1, №9, №10 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 4
10 | Выполнить подключение ранее демонтированной КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х50 от ТП-31 до опоры №1. | шт. | 1
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 5А-35 в пролёте опор №1-2. | м | 5х32
12 | Выполнить монтаж провода СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16 в пролётах опор №7-9, №9-10, №9-№11. | м | 117
13 | Выполнить подключение ранее демонтированных прицепок КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х35 от опоры №9 до ж/д 16, от опоры №10 до ж/д 18. | шт. | 2
14 | Выполнить подключение ранее демонтированной прицепки КЛ-0,4кВ марки КГ 4х6 от опоры №11 до гаража 2. | шт. | 1
15 | Выполнить монтаж прицепки проводом СИП4 2х25 с опоры №11 до гаража 1. | шт. | 1
16 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опоре №9, №10. | шт. | 2
17 | Выполнить монтаж ранее демонтированных щитов ОДПУ (общедомовых приборов учета) с питающим кабелем марки АВВГ на опорах №9, №10. | шт. | 2
18 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №1, №9-11. | шт. | 4
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 12
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 8
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 76
4 | Болт М20х450 | шт. | 4
5 | Гайка М20 | шт. | 4
6 | Шайба 20 | шт. | 8
7 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 3
8 | Гвозди | кг | 1.5
9 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 18
10 | Крюк КН-18 | шт. | 40
11 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 40
12 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 40
13 | Зажим ПА-2 | шт. | 6
14 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 17
15 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 31
16 | Прокалывающий зажим SLIW11.1 | шт. | 4
17 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 2
18 | Кронштейн SO253 | шт. | 2
19 | Провод СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16 | м | 117
20 | Провод СИП4 2х25 (прицепка к гаражу) | м | 15
ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф. Ленина (с.Вагай)
п/п | Наименование работ | ед.изм | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 5А-35 в пролётах опор №2-7. | м | 5х181
2 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-16 с опоры №3 до ж/д 76, №4 до ж/д 78, №5 до ж/д 80, №7 до ж/д 84. | шт. | 4
3 | Выполнить отключение прицепок КЛ-0,4кВ марки АВВГ 2х6 от опоры №6 до ж/д 82, от опоры №7 до ж/д 84. | шт. | 2
4 | Выполнить демонтаж щита уличного освещения марки ЩУО с питающим кабелем марки АВВГ на опоре №3. | шт. | 1
5 | Выполнить замену 2-ст деревянных на ж/б приставке опор №3, №7. На вновь смонтированных опорах №3, №7 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 2
6 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставке опор №5, №6. | шт. | 2
7 | Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х35 в пролётах опор №2-7. | шт. | 192
8 | Выполнить монтаж прицепок марки СИП4 2х16 с опоры №3 до ж/д 76, №4 до ж/д 78, №5 до ж/д 80, №7 до ж/д 84. | м | 4
9 | Выполнить подключение ранее демонтированных прицепок КЛ-0,4кВ марки АВВГ 2х6 от опоры №6 до ж/д 82, от опоры №7 до ж/д 84. | м | 2
10 | Выполнить монтаж ранее демонтированного щита уличного освещения марки ЩУО с питающим кабелем марки АВВГ на опоре №3. | шт. | 1
11 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №3-7. | шт. | 4
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 8
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 6
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 56
4 | Болт М20х450 | шт. | 2
5 | Гайка М20 | шт. | 2
6 | Шайба 20 | шт. | 4
7 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 2
8 | Гвозди | кг | 1
9 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 12
10 | Крюк КН-18 | шт. | 24
11 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 24
12 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 24
13 | Зажим ПА-2 | шт. | 4
14 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 9
15 | Поддерживающий зажим SO99 | шт. | 3
16 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 20
17 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 8
18 | Кронштейн SO253 | шт. | 8
19 | Провод СИП4 2х16 | м | 70
20 | Провод СИП-2А 4х35 | м | 192
ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Дзержинского (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 4А-35+1х25 в пролёте опор №8-9. | м | 5х35
2 | Выполнить демонтаж провода 2А-25 в пролёте опор №9-10. | м | 2х25
3 | Выполнить отключение прицепки КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х8 от опоры №9 до ж/д 35. | шт. | 1
4 | Выполнить демонтаж прицепки марки 2А-16 с опоры №9 до ж/д 37. | шт. | 1
5 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №9. | шт. | 1
6 | Выполнить монтаж ж/б укоса на базе стойки СВ-95-3 к опоре №13. | шт. | 1
7 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №9. На вновь смонтированной опоре №9 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 1
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4А-35+1х25 в пролёте опор №8-9. | м | 5х35
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 2А-25 в пролёте опор №9-10. | м | 2х25
10 | Выполнить подключение ранее демонтированной прицепки КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х8 от опоры №9 до ж/д 35. | шт. | 1
11 | Выполнить подключение ранее демонтированной прицепки марки 2А-16 с опоры №9 до ж/д 37. | шт. | 1
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №9. | шт. | 1
13 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленной опоре №9. | шт. | 1
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 3
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 2
3 | Стойка железобетонная СВ-95-3 | шт. | 1
4 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 20
5 | Болт М20х450 | шт. | 1
6 | Гайка М20 | шт. | 1
7 | Шайба 20 | шт. | 2
8 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 1
9 | Гвозди | кг | 0.5
10 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 6
11 | Крюк КН-18 | шт. | 10
12 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 10
13 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 10
14 | Зажим ПА-2 | шт. | 2
ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф. Набережная (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 4А-35+1х25 в пролёте опор №3-5, №5-6, №5-№10. | м | 5х135
2 | Выполнить демонтаж прицепки марки 2А-16 с опоры №5 до ж/д б/н. | шт. | 1
3 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №4. | шт. | 1
4 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №4. На вновь смонтированной опоре №4 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 1
5 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №5 на двухстоечную деревянную опору повышенного типа (11м). | шт. | 1
6 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4А-35+1х25 в пролёте опор №3-5, №5-6, №5-№10. | м | 5х135
7 | Выполнить подключение ранее демонтированной прицепки марки 2А-16 с опоры №5 до ж/д б/н. | шт. | 1
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №4. | шт. | 1
9 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №4, 5. | шт. | 2
Материалы
1 | Опора пропитанная 11м | шт. | 2
2 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 4
3 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 4
4 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 36
5 | Болт М20х450 | шт. | 4
6 | Гайка М20 | шт. | 4
7 | Шайба 20 | шт. | 8
8 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 1
9 | Гвозди | кг | 0.5
10 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 6
11 | Крюк КН-18 | шт. | 20
12 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 20
13 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 20
14 | Зажим ПА-2 | шт. | 2
15 | Зажим ПС-1 | шт. | 5
ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. Быт (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 4А-35 в пролётах опор №3-№7, №7-9, №7-№10. | м | 4х140
2 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-35+1х25 с опоры №8 до ж/д 52, №9 до ж/д 54, №10 до ж/д 22, 24. | шт. | 4
3 | Выполнить демонтаж прицепки марки 2А-16 с опоры №7 до гаража. | шт. | 1
4 | Выполнить демонтаж щита уличного освещения марки ЩУО с питающим кабелем марки АВВГ на опоре №10. | шт. | 1
5 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №8, 10. | шт. | 2
6 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №8. | шт. | 1
7 | Выполнить замену 2-ст деревянных на ж/б приставках опор №9, 10. На вновь смонтированной опоре №10 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 2
8 | Выполнить монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 в пролётах опор №3-№7, №7-9, №7-№10. | м | 149
9 | Выполнить монтаж прицепок марки СИП4 4х25 с опоры №8 до ж/д 52, №9 до ж/д 54, №10 до ж/д 22, 24. | шт. | 4
10 | Выполнить монтаж прицепки марки СИП4 2х16 с опоры №7 до гаража. | шт. | 1
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного щита уличного освещения марки ЩУО с питающим кабелем марки АВВГ на опоре №10. | шт. | 1
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опорах №8, 10. | шт. | 2
13 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №8-10. | шт. | 3
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 7
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 5
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 44
4 | Болт М20х450 | шт. | 2
5 | Гайка М20 | шт. | 2
6 | Шайба 20 | шт. | 4
7 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 1
8 | Гвозди | кг | 0.5
9 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 6
10 | Крюк КН-18 | шт. | 25
11 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 25
12 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 25
13 | Зажим ПА-2 | шт. | 2
14 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 14
15 | Поддерживающий зажим SO99 | шт. | 1
16 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 25
17 | Прокалывающий зажим SLIW11.1 | шт. | 2
18 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 2
19 | Кронштейн SO253 | шт. | 2
20 | Провод СИП4 2х16 | м | 9
21 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 | м | 149
22 | Провод СИП4 4х25 | м | 76
ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф. Детский сад (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 4А-35+1х25 от ТП-1 до опоры №1, в пролёте опор №1-№4. | м | 4х40
2 | Выполнить демонтаж провода 4А-50 в пролёте опор №1-3. | м | 4х55
3 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №1. На вновь смонтированной опоре №1 выполнить устройство повторного заземления опоры. | шт. | 1
4 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №2. | шт. | 1
5 | Выполнить монтаж нового провода 4А-50 от ТП-1 до опоры №1, в пролёте опор №1-№4. | м | 4х40
6 | Выполнить монтаж нового провода А-25 от ТП-1 до опоры №1, в пролёте опор №1-№4 для подключения уличного освещения. | м | 1х40
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4А-50 в пролёте опор №1-3. | м | 4х55
8 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №1, 2. | шт. | 2
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 4
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 3
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 28
4 | Болт М20х450 | шт. | 1
5 | Гайка М20 | шт. | 1
6 | Шайба 20 | шт. | 2
7 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 1
8 | Гвозди | кг | 0.5
9 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 6
10 | Крюк КН-18 | шт. | 14
11 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 14
12 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 14
13 | Зажим ПА-2 | шт. | 2
14 | Провод А-50 | кг | 21.6
15 | Провод А-25 (для подключения УО) | кг | 2.72
ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф. Быт (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 5А-35 в пролётах опор №2-№5, №5-8. | м | 5х85
2 | Выполнить демонтаж прицепки марки 3А-16 с опоры №5 до ж/д 14. | шт. | 1
3 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №5, 6. | шт. | 2
4 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №5. | шт. | 1
5 | Выполнить замену 1-ст деревянной опоры №6 на деревянную на ж/б приставке опору. | шт. | 1
6 | Выполнить замену 2-ст деревянной опоры №7 на 2-ст деревянную на ж/б приставке опору. | шт. | 1
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 5А-35 в пролётах опор №2-№5, №5-8. | м | 5х85
8 | Выполнить монтаж прицепки марки СИП4 4х16 с опоры №5 до ж/д 14. | шт. | 1
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опорах №5, 6. | шт. | 2
10 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №5-7. | шт. | 3
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 5
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 4
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 32
4 | Болт М20х450 | шт. | 1
5 | Гайка М20 | шт. | 1
6 | Шайба 20 | шт. | 2
7 | Крюк КН-18 | шт. | 20
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 20
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 20
10 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 2
11 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 4
12 | СИП4 4х16 | м | 8
ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф. Быт-3 (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 5А-35 в пролётах опор №6-№25, №25-27. | м | 5х108
2 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-25 с опоры №27 до ж/д 74, №27 до ж/д 76. | шт. | 2
3 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №25. | шт. | 1
4 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №25. | шт. | 1
5 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №27. | шт. | 1
6 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 5А-35 в пролётах опор №6-№25, №25-27. | м | 5х108
7 | Выполнить монтаж прицепок марки СИП4 2х25 с опоры №27 до ж/д 74, №27 до ж/д 76. | шт. | 2
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №25. | шт. | 1
9 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №25, 27. | шт. | 2
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 4
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 3
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 24
4 | Болт М20х450 | шт. | 1
5 | Гайка М20 | шт. | 1
6 | Шайба 20 | шт. | 2
7 | Крюк КН-18 | шт. | 15
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 15
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 15
10 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 4
11 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 4
12 | Кронштейн SO253 | шт. | 4
13 | СИП4 2х25 | м | 30
ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф. Восточная (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-25 в пролёте опор №8-9. | м | 3х23
2 | Выполнить демонтаж провода 4А-35 в пролёте опор №8-№10. | м | 4х40
3 | Выполнить демонтаж провода 5А-50 в пролётах опор №7-8, №6-№13, №13-№14, №13-№23, №23-25, №24-№37. | м | 5х281
4 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №8. | шт. | 1
5 | Выполнить замену ж/б приставки на опоре №13 на главной стойке. | шт. | 1
6 | Выполнить замену 1-ст деревянной на ж/б приставке опоры №24 на 2-ст деревянную на ж/б приставке опору углового типа. | шт. | 1
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-25 в пролёте опор №8-9. | м | 3х23
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4А-35 в пролёте опор №8-№10. | м | 4х40
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 5А-50 в пролётах опор №7-8, №6-№13, №13-№14, №13-№23, №23-25, №24-№37. | м | 5х281
10 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №8, 24. | шт. | 2
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 6
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 5
3 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 32
4 | Болт М20х450 | шт. | 2
5 | Гайка М20 | шт. | 2
6 | Шайба 20 | шт. | 4
7 | Крюк КН-18 | шт. | 20
8 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 20
9 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 20
ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф. Детский сад (с.Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить отключение КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х50 от ТП-37 до опоры №1. | шт. | 1
2 | Выполнить демонтаж провода 4А-35 в пролёте опор №1-3. | м | 4х57
3 | Выполнить демонтаж прицепки марки СИП4 4х16 с опоры №2 до здания стадиона по ул. Дзержинского, 41. | шт. | 1
4 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильника на опоре №2. | шт. | 1
5 | Выполнить монтаж укоса на базе стоек СВ-95-3 к железобетонной опоре №4. | шт. | 1
6 | Выполнить замену 1-ст деревянной опоры №1 на 1-ст деревянную на ж/б приставке опору. | шт. | 1
7 | Выполнить замену 2-ст деревянной опоры №2 на 2-ст деревянную на ж/б приставке опору. | шт. | 1
8 | Выполнить подключение ранее демонтированной КЛ-0,4кВ марки АВВГ 4х50 от ТП-37 до опоры №1. | шт. | 1
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4А-35 в пролёте опор №1-3. | м | 4х57
10 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП4 4х16 с опоры №2 до здания стадиона по ул. Дзержинского, 41. | шт. | 1
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного светильника на опоре №2. | шт. | 1
12 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №1, 2. | шт. | 2
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 4
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 3
3 | Стойка железобетонная СВ-95-3 | шт. | 1
4 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 24
5 | Болт М20х450 | шт. | 1
6 | Гайка М20 | шт. | 1
7 | Шайба 20 | шт. | 2
8 | Крюк КН-18 | шт. | 12
9 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 12
10 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 12
ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф. Ягодное (п.Туртас)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 4Ах50+1х16 в пролёте опор №4-6-7-9, №6-№10, №10-12, №12-№18, №7-№16, №16-№17. | м | 5х425
2 | Выполнить демонтаж прицепок марки 2А-16 с опоры №8 до ж/д б/н, №9 до ж/д б/н, №10 до ж/д б/н, №11 до ж/д б/н, №16 до ж/д б/н, №17 до ж/д б/н. | шт. | 6
3 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №6, 12. | шт. | 2
4 | Выполнить замену 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №5, 10, 11 на 1-ст ж/б опоры с устройством повторного заземления опор. | шт. | 3
5 | Выполнить замену 2-ст деревянной на ж/б приставке опоры №6 на 2-ст ж/б опору с устройством повторного заземления опоры. | шт. | 1
6 | Выполнить замену 3-ст деревянной на ж/б приставке опоры №12 на 3-ст ж/б опору с устройством повторного заземления опоры. | шт. | 1
7 | Выполнить демонтаж 1-ст деревянных на ж/б приставках опор №8, 16. | шт. | 2
8 | Выполнить демонтаж 2-ст деревянных на ж/б приставках опор №7, 9, 17. | шт. | 3
9 | Выполнить монтаж укоса на базе стоек СВ-95-3 к железобетонным опорам №7, 17. | шт. | 2
10 | Выполнить монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 в пролёте опор №4-6-7-9, №6-№10, №10-12, №12-№18, №7-№16, №16-№17. | м | 450
11 | Выполнить монтаж прицепок марки СИП4 2х16 с опоры №8 до ж/д б/н, №9 до ж/д б/н, №10 до ж/д б/н, №11 до ж/д б/н, №16 до ж/д б/н, №17 до ж/д б/н. | шт. | 6
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опорах №6, 12. | шт. | 2
13 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №5, 6, 10-12. | шт. | 5
Материалы
1 | Опора пропитанная 8,5м | шт. | 10
2 | Приставка ПТ 22-4,25 | шт. | 8
3 | Стойка железобетонная СВ-95-3 | шт. | 2
4 | Сталь катанка круг 6,5 | кг | 80
5 | Болт М20х450 | шт. | 2
6 | Гайка М20 | шт. | 2
7 | Шайба 20 | шт. | 4
8 | Заземлитель Ø 16 | шт. | 5
9 | Гвозди | кг | 2.5
10 | Скоба для крепления ЗС | шт. | 30
11 | Крюк КН-18 | шт. | 35
12 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 35
13 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 35
14 | Зажим ПА-2 | шт. | 10
15 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 21
16 | Поддерживающий зажим SO99 | шт. | 5
17 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 37
18 | Анкерный зажим SO157.1 | шт. | 12
19 | Кронштейн SO253 | шт. | 12
20 | Провод СИП4 2х16 | м | 120
21 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | м | 450
ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Авиаторов (п.Туртас)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода СИП 4х50 в пролёте опор №34-33. | м | 30
2 | Выполнить демонтаж провода 4Ах50+1х16 в пролёте опор №34-35, в пролёте опоры №35 ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.Авиаторов и опоры №11 ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.Солнечная, №11-10 ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.Солнечная. | м | 5х90
3 | Выполнить отключение КЛ-0,4кВ марки АПВ 3х10 от опоры №34 ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Авиаторов до здания МТС. | шт. | 1
4 | Выполнить демонтаж прицепки марки СИП 4х35 с опоры №35 до ж/д. | шт. | 1
5 | Выполнить демонтаж (с сохранением) светильников на опорах №34, 35. | шт. | 2
6 | Выполнить замену 1-ст деревянной опоры №34 на 1-ст ж/б опору с устройством повторного заземления опоры. | шт. | 1
7 | Выполнить замену 1-ст ж/б опоры №35 с устройством повторного заземления опоры. | шт. | 1
8 | Выполнить монтаж металлической траверсы марки ТМ-3 на опоре №35. | шт. | 1
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП 4х50 в пролёте опор №34-33. | м | 30
10 | Выполнить монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 в пролёте опор №34-35, в пролёте опоры №35 ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.Авиаторов и опоры №11 ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.Солнечная, №11-10 ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.Солнечная. | м | 96
11 | Выполнить подключение ранее демонтированной КЛ-0,4кВ марки АПВ 3х10 от опоры №34 ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф. Авиаторов до здания МТС. | шт. | 1
12 | Выполнить монтаж ранее демонтированной прицепки марки СИП 4х35 с опоры №35 до ж/д. | шт. | 1
13 | Выполнить монтаж ранее демонтированных светильников на опорах №34, 35. | шт. | 2
14 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №34, 35. | шт. | 2
Материалы
1 | Стойка железобетонная СВ-95-3 | шт. | 2
2 | Металлическая траверса марки ТМ-3 | шт. | 1
3 | Крюк КН-18 | шт. | 15
4 | Изолятор ТФ-18 | шт. | 15
5 | Колпачок на крюк КН-18 | шт. | 15
6 | Анкерный зажим SO80 | шт. | 11
7 | Поддерживающий зажим SO99 | шт. | 3
8 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт. | 21
9 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | м | 96
10 | Металлическая траверса марки ТМ-3 | шт. | 1
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________

## Приложение 2-2 ВЛ-10кВ
Приложение № 2-2.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капитальный ремонт (Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО")
ВЛ-10кВ
ВЛ-10 кВ ф. Поселок-4 (г.Тобольск, мкр.Иртышский)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-50 в пролёте опор №1-6. | м | 3х238
2 | Выполнить демонтаж провода СИП3 (1х70) в пролёте опор №6-7, №10-12. | м | 3х131
3 | Выполнить замену трехстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №3. | шт. | 1
4 | Выполнить замену двухстоечной деревянной опоры №5 на двухстоечную деревянную на ж/б приставке опору. | шт. | 1
5 | Выполнить замену одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №6, 11. | шт. | 2
6 | Выполнить монтаж провода СИП3 (1х70) в пролётах опор №1-6. | м | 3х252
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП3 (1х70) в пролёте опор №6-7, №10-12. | м | 3х131
8 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №3, 5, 6, 11. | шт. | 4
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 9
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 7
3 | Болт М20х450 | шт. | 2
4 | Болт М20х500 | шт. | 2
5 | Болт М20х550 | шт. | 4
6 | Болт М20х600 | шт. | 4
7 | Болт М20х750 | шт. | 4
8 | Болт М20х400 | шт. | 2
9 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 24
10 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 26
11 | Катанка круг 6,5 | кг | 56
12 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 26
13 | Крюк КВ-22 | шт. | 12
14 | Накладка ОГ-10 | шт. | 1
15 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
16 | Лак БТ | кг | 3.5
17 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 32
18 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 6
19 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 6
20 | Штырь ШН 21Д | шт. | 8
21 | Штырь ШН 21М | шт. | 6
22 | СИП3 (1х70) | м | 3х252
ВЛ-10 кВ ф. Очистные (г.Тобольск, мкр.Иртышский)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-50 в пролёте опор №27-29, 38-39, от ТП-157 до опоры №39. | м | 3х104
2 | Выполнить демонтаж разъединителя РЛНД-10кВ на опоре №39 перед ТП-157. | шт. | 1
3 | Выполнить замену двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №28. | шт. | 1
4 | Выполнить замену одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №39 на двухстоечную деревянную на ж/б приставке опору анкерного типа с утройством повторного заземления опоры. | шт. | 1
5 | Выполнить установку дополнительного подкоса с ж/б приставкой к двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоре №40. | шт. | 1
6 | Выполнить монтаж нового разъединителя РЛНД-10кВ с комплектом разрядников на опоре №39 перед ТП-157 с выполнением нумерации разъединителя. | шт. | 1
7 | Выполнить монтаж нового провода 3А-50 в пролёте опор №27-29, 38-39, от ТП-157 до опоры №39. | м | 3х104
8 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №28, 39. | шт. | 2
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт | 6
2 | Опоры пропит.8,5м (подкос к опоре) | шт. | 1
3 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт | 5
4 | Комплект разъединител РЛНД-10 | комп. | 1
5 | Комплект разрядников РВО-10 | комп. | 1
6 | Болт М20х450 | шт. | 2
7 | Болт М20х500 | шт. | 2
8 | Болт М20х550 | шт. | 6
9 | Болт М20х600 | шт. | 4
10 | Болт М20х750 | шт. | 6
11 | Болт М20х400 | шт. | 2
12 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 24
13 | Гвозди (кг) 50 | кг | 1.5
14 | Гвозди (кг) 70 | кг | 1.3
15 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 23
16 | Катанка круг 6,5 | кг | 56
17 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 23
18 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 10
19 | Крюк КВ-22 | шт. | 6
20 | Накладка ОГ-10 | шт. | 1
21 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
22 | Провод А-50 (кг) | кг | 44
23 | Лак БТ | кг | 2.5
24 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | м | 2
25 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 32
26 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 6
27 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 6
28 | Штырь ШН 21Д | шт. | 11
29 | Штырь ШН 21М | шт. | 6
30 | Зажим ПА-2 | шт. | 4
ВЛ-10 кВ ф. ТНХК-1 (г.Тобольск, мкр.Иртышский)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-50 в пролёте опор №13-15. | м | 3х108
2 | Выполнить замену повышенной одностоечной ж/б опоры №14 (длина опоры - 19м) на ж/б опору марки СВ-110-5. | шт. | 1
3 | Выполнить монтаж металлической траверсы марки ТМ-3 на опоре №14. | шт. | 1
4 | Выполнить выправку одностоечных ж/б опор №3, 7, 15, 26, 27 | шт. | 5
5 | Выполнить выправку двухстоечной ж/б опоры №25. | шт. | 1
6 | Выполнить монтаж нового провода 3А-50 в пролёте опор №13-15. | м | 3х108
7 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленной опоре №14. | шт. | 1
Детали оборудования
1 | Опоры СВ-110-5 | шт. | 1
2 | Металлическая траверса марки ТМ-3 | шт. | 1
3 | Провод А-50 (кг) | кг | 44
4 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 6
5 | Катанка круг 6,5 | кг | 8
6 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 6
7 | Крюк КВ-22 | шт. | 2
8 | Лак БТ | кг | 0.5
ВЛ-10 кВ ф. Судоверфь-2 (г.Тобольск, мкр.Левобережье)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-50 в пролётах опор №43-№45, №45-№46, от опоры №30 до РУ-10кВ ТП-149. | м | 3х144
2 | Выполнить демонтаж РЛНД-10/400 на опоре №35. | шт. | 1
3 | Выполнить монтаж РЛНД-10/630 на опорах №1, 35, 36, 44 с выполнением нумерации разъединителей. | шт. | 4
4 | Выполнить замену одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №45. | шт. | 1
5 | Выполнить замену трехстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №35. | шт. | 1
6 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-50 в пролёте опор №43-№45, №45-№46, от опоры №30 до РУ-10кВ ТП-149. | м | 3х144
7 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №35, 45. | шт. | 2
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 5
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 4
3 | Комплект разъединител РЛНД-10/630 | комп. | 1
4 | Болт М20х450 | шт. | 1
5 | Болт М20х500 | шт. | 4
6 | Болт М20х550 | шт. | 4
7 | Болт М20х600 | шт. | 2
8 | Болт М20х750 | шт. | 6
9 | Болт М20х400 | шт. | 1
10 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 24
11 | Гвозди (кг) 50 | кг | 0.5
12 | Гвозди (кг) 70 | кг | 0.8
13 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 17
14 | Катанка круг 6,5 | кг | 36
15 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 17
16 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 5
17 | Крюк КВ-22 | шт. | 6
18 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
19 | Провод А-50 (кг) | кг | 7
20 | Лак БТ | кг | 2
21 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | м | 2
22 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 28
23 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 6
24 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 6
25 | Штырь ШН 21Д | шт. | 7
26 | Штырь ШН 21М | шт. | 4
27 | Зажим ПА-2 | шт. | 1
ВЛ-10 кВ ф. Судоверфь-3 (г.Тобольск, мкр.Левобережье)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-70 в пролёте опор №78-80. | м | 3х114
2 | Выполнить монтаж РЛНД-10/630 на опорах №1, 26, 27 с выполнением нумерации разъединителей. | шт. | 3
3 | Выполнить замену одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №79. | шт. | 1
4 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-70 в пролёте опор №78-80. | шт. | 3х114
5 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленной опоре №79. | шт. | 1
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 1
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 1
3 | Комплект разъединителя РЛНД-10 | комп. | 3
4 | болт М20х500 | шт. | 6
5 | болт М20х550 | шт. | 6
6 | болт М20х750 | шт. | 6
7 | гайка М-20 (шт) | шт. | 24
8 | Гвозди (кг) 50 | кг | 1.5
9 | Гвозди (кг) 70 | кг | 2.3
10 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 15
11 | Катанка круг 6,5 | кг | 20
12 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 15
13 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 15
14 | крюк КВ-22 | шт. | 6
15 | Провод А-70 (кг) | кг | 1.7
16 | Лак БТ | кг | 0.5
17 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | м | 6
18 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 24
19 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 6
20 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 6
21 | Штырь ШН 21Д | шт. | 9
22 | Зажим ПА-2 | шт. | 3
ВЛ-10 кВ ф. База (г.Тобольск, мкр.Левобережье)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-50 в пролётах опор №23-25, №24-№80, №38-№39. | м | 3х250
2 | Выполнить монтаж РЛНД-10/630 на опорах №1, 39, 78 с выполнением нумерации разъединителей. | шт. | 3
3 | Выполнить замену двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №24. | шт. | 1
4 | Выполнить установку подставной одностоечной деревянной опоры на ж/б приставке №38/1. | шт. | 1
5 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-50 в пролётах опор №23-25, №24-№80, №38-№39. | м | 3х250
6 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №24, 38/1. | шт. | 2
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 4
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 3
3 | Комплект разъединителя РЛНД-10 | комп. | 3
4 | Болт М20х450 | шт. | 1
5 | Болт М20х500 | шт. | 6
6 | Болт М20х550 | шт. | 8
7 | Болт М20х600 | шт. | 2
8 | Болт М20х750 | шт. | 6
9 | Болт М20х400 | шт. | 1
10 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 32
11 | Гвозди (кг) 50 | кг | 1.5
12 | Гвозди (кг) 70 | кг | 2.3
13 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 15
14 | Катанка круг 6,5 | кг | 28
15 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 15
16 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 15
17 | Накладка ОГ-10 | шт. | 1
18 | Провод А-50 (кг) | кг | 1.2
19 | Лак БТ | кг | 1
20 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | м | 6
21 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 36
22 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 8
23 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 8
24 | Штырь ШН 21Д | шт. | 13
25 | Штырь ШН 21М | шт. | 2
26 | Зажим ПА-2 | шт. | 3
ВЛ-10 кВ ф. Байкалово (Байкалово)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-50 в пролёте опор №42-47, №47-№73, №73-80. | м | 3х600
2 | Выполнить замену одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №43-46, 73, 75-78. | шт. | 9
3 | Выполнить замену двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №79. | шт. | 1
4 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-50 в пролёте опор №42-47, №47-№73, №73-80. | м | 3х600
5 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №43-46, 73, 75-78, 79. | шт. | 10
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 12
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 11
3 | Болт М20х450 | шт. | 1
4 | Болт М20х550 | шт. | 2
5 | Болт М20х600 | шт. | 2
6 | Болт М20х750 | шт. | 4
7 | Болт М20х400 | шт. | 1
8 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 8
9 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 62
10 | Катанка круг 6,5 | кг | 88
11 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 62
12 | Крюк КВ-22 | шт. | 54
13 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
14 | Провод А-50 (кг) | кг | 4
15 | Лак БТ | кг | 5.5
16 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 12
17 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 2
18 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 2
19 | Штырь ШН 21Д | шт. | 4
20 | Штырь ШН 21М | шт. | 4
ВЛ-10 кВ ф. Вагай (Вагай)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-50 в пролётах опор №1-15. | м | 3х865
2 | Выполнить замену одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №4-8, 10-13. | шт. | 9
3 | Выполнить замену двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №9. | шт. | 1
4 | Выполнить монтаж повторного заземления РВО-10кВ на опоре №4. | шт. | 1
5 | Выполнить монтаж нового провода 3А-70 в пролётах опор №1-15 | м | 3х865
6 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №4-13. | шт. | 10
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 12
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 11
3 | Болт М20х450 | шт. | 1
4 | Болт М20х550 | шт. | 2
5 | Болт М20х600 | шт. | 2
6 | Болт М20х750 | шт. | 4
7 | Болт М20х400 | шт. | 1
8 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 8
9 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 62
10 | Катанка круг 6,5 | кг | 88
11 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 62
12 | Крюк КВ-22 | шт. | 54
13 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
14 | Провод А-70 (кг) | кг | 497
15 | Лак БТ | кг | 5.5
16 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 12
17 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 2
18 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 2
19 | Штырь ШН 21Д | шт. | 4
20 | Штырь ШН 21М | шт. | 4
ВЛ-10 кВ ф. ВЛ-10 ф. Совхоз-Уватский (Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода АС 3х50 в пролёте опор №1-14, №13-№222, №36-39, №40-42, №43-45, №67-69, №162-164, №167-168, от ТП-25 до опоры №168. | м | 3х1391
2 | Выполнить демонтаж разъединителя РЛНД-10кВ на опоре 168. | шт. | 1
3 | Выполнить замену одностоечных деревянных опор №2, 4-7, 37, 38 на одностоечные деревянные опоры на ж/б приставках. | шт. | 7
4 | Выполнить замену одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №9-11, 41. | шт. | 4
5 | Выполнить замену двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №68 на одностоечную деревянную опору на ж/б приставке. | шт. | 1
6 | Выполнить замену трехстоечной деревянной опоры №3 на двухстоечную деревянную опору на ж/б приставке. | шт. | 1
7 | Выполнить замену трехстоечной деревянной опоры на ж/б приставке №13. | шт. | 1
8 | Выполнить замену двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №44. | шт. | 1
9 | Выполнить замену двухстоечных деревянных на ж/б приставках опор №163, 168 на трехстоечные деревянные опоры на ж/б приставках. | шт. | 2
10 | Выполнить монтаж новых разъединителей марки РЛНД-10/400кВ на опорах №163, 168 с выполнением нумерации разъединителей. | шт. | 2
11 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода АС 3х50 в пролёте опор №1-14, №13-№222, №36-39, №40-42, №43-45, №67-69, №162-164, №167-168, от ТП-25 до опоры №168. | м | 3х1391
12 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №2-7, 9-11, 13, 37, 38, 41, 44, 68, 163, 168. | шт. | 17
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 30
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 25
3 | Комплект разъединителя РЛНД-10 | комп. | 2
4 | Болт М20х450 | шт. | 5
5 | Болт М20х500 | шт. | 10
6 | Болт М20х550 | шт. | 14
7 | Болт М20х600 | шт. | 10
8 | Болт М20х750 | шт. | 24
9 | Болт М20х400 | шт. | 5
10 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 80
11 | Гвозди (кг) 50 | кг | 1
12 | Гвозди (кг) 70 | кг | 1.5
13 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 118
14 | Катанка круг 6,5 | кг | 208
15 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 118
16 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 10
17 | Крюк КВ-22 | шт. | 72
18 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 5
19 | Провод АС-50 (кг) | кг | 12.4
20 | Лак БТ | кг | 12.5
21 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | м | 4
22 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 100
23 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 20
24 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 20
25 | Штырь ШН 21Д | шт. | 26
26 | Штырь ШН 21М | шт. | 20
27 | Зажим ПА-2 | шт. | 2
ВЛ-10 ф. Райцентр (Уват)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода АС 3х50 в пролёте опор №5-14, №37-44, №146-151, №148-№170, №149-№169, №166-167, №173-175, №174-№176, №176-177, от ТП-10 до опоры №167, от ТП-18 до опоры №175. | м | 3х1597
2 | Выполнить демонтаж разъединителей РЛНД-10кВ на опорах №167, 175. | шт. | 2
3 | Выполнить замену одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №6, 7, 38, 40, 42, 147, 174. | шт. | 7
4 | Выполнить замену одностоечных деревянных опор №9, 10, 12 на одностоечные деревянные опоры на ж/б приставках. | шт. | 3
5 | Выполнить замену двухстоечных деревянных на ж/б приставках опор №13, 43, 150. | шт. | 3
6 | Выполнить замену двухстоечных деревянных на ж/б приставках опор №148, 175 на трехстоечные деревянные опоры на ж/б приставках. | шт. | 2
7 | Выполнить замену трехстоечных деревянных на ж/б приставках опор №149, 167, 176. | шт. | 3
8 | Выполнить монтаж новых разъединителей марки РЛНД-10/400кВ на опорах №148, 167, 175 с выполнением нумерации разъединителей. | шт. | 3
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода АС 3х50 в пролёте опор №5-14, №37-44, №146-151, №148-№170, №149-№169, №166-167, №173-175, №174-№176, №176-177, от ТП-10 до опоры №167, от ТП-18 до опоры №175. | м | 3х1597
10 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №6, 7, 9, 10, 12, 13, 38, 40, 42, 43, 147-150, 167, 174, 175, 176. | шт. | 18
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт | 39
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт | 31
3 | Комплект разъединителя РЛНД-10 | комп. | 3
4 | Болт М20х450 | шт. | 8
5 | Болт М20х500 | шт. | 16
6 | Болт М20х550 | шт. | 22
7 | Болт М20х600 | шт. | 16
8 | Болт М20х750 | шт. | 34
9 | Болт М20х400 | шт. | 8
10 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 128
11 | Гвозди (кг) 50 | кг | 1.5
12 | Гвозди (кг) 70 | кг | 2.3
13 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 131
14 | Катанка круг 6,5 | кг | 260
15 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 131
16 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 15
17 | Крюк КВ-22 | шт. | 60
18 | Накладка ОГ-10 | шт. | 1
19 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 7
20 | Провод АС-50 (кг) | кг | 14.1
21 | Лак БТ | кг | 15.5
22 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | шт. | 6
23 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 120
24 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 32
25 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 32
26 | Штырь ШН 21Д | шт. | 41
27 | Штырь ШН 21М | шт. | 30
28 | Зажим ПА-2 | шт. | 3
ВЛ-10 ф. Поселок-2 (Туртас)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-35 от ТП-27 до опоры №51. | м | 3х15
2 | Выполнить монтаж металлической траверсы марки ТМ-3 на опоре №51. | шт. | 1
3 | Выполнить монтаж разъединителя РЛНД-10кВ с комплектом ограничителей перенапряжения на опоре №51 перед ТП-27. | шт. | 1
4 | Выполнить монтаж заземления рамы и привода РЛНД-10кВ на опоре №51 перед ТП-27. | шт. | 2
5 | Выполнить монтаж нового провода 3А-35 от ТП-27 до опоры №51. | м | 3х15
Детали оборудования
1 | Комплект разъединителя РЛНД-10 | комп. | 1
2 | Комплект ограничителей перенапряжения ОПН-10 | комп. | 1
3 | Металлическая траверса марки ТМ-3 | шт. | 1
4 | Болт М20х500 | шт. | 2
5 | Болт М20х550 | шт. | 2
6 | Болт М20х750 | шт. | 2
7 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 8
8 | Гвозди (кг) 50 | кг | 1.5
9 | Гвозди (кг) 70 | кг | 1.3
10 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 3
11 | Катанка круг 6,5 | кг | 16
12 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 3
13 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 10
14 | Провод А-35 (кг) | кг | 4.5
15 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | м | 2
16 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 8
17 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 2
18 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 2
19 | Штырь ШН 21Д | шт. | 3
20 | Зажим ПА-2 | шт. | 4
ВЛ-10 ф. Поселок-2 (Туртас)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-70 от ТП-22 до опоры №35, в пролёте опор №35-36. | м | 3х100
2 | Выполнить демонтаж подвесных изоляторов 10кВ на опоре №35. | шт. | 6
3 | Выполнить демонтаж ограничителей перенапряжения 10кВ на опоре №35. | шт. | 6
4 | Выполнить демонтаж провода СИП 4х50 от ТП-22 до опоры №35. | м | 30
5 | Выполнить демонтаж провода 4Ах50+1х16 в пролёте опоры №35 ВЛ-10кВ ф. Поселок-2 и опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф. Молодежная Правая. | м | 3х10
6 | Выполнить демонтаж провода 4Ах50 в пролёте опоры №35 ВЛ-10кВ ф. Поселок-2 и опоры №2 ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф. Молодежная Левая. | м | 3х15
7 | Выполнить демонтаж изоляторов с крючьями 0,4кВ на опоре №35. | шт. | 10
8 | Выполнить замену трехстоечной деревянной на ж/б приставках опоры №35. | шт. | 1
9 | Выполнить монтаж новых подвесных изоляторов 10кВ на опоре №35. | шт. | 6
10 | Выполнить монтаж новых ограничителей перенапряжения 10кВ на опоре №35. | шт. | 6
11 | Выполнить монтаж нового провода 3А-70 от ТП-22 до опоры №35, в пролёте опор №35-36. | м | 3х100
12 | Выполнить монтаж новых изоляторов с крючьями 0,4кВ на опоре №35. | шт. | 10
13 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода СИП 4х50 от ТП-22 до опоры №35. | м | 30
14 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4Ах50+1х16 в пролёте опоры №35 ВЛ-10кВ ф. Поселок-2 и опоры №1 ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф. Молодежная Правая. | м | 3х10
15 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 4Ах50 в пролёте опоры №35 ВЛ-10кВ ф. Поселок-2 и опоры №2 ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф. Молодежная Левая. | м | 3х15
16 | Выполнить монтаж повторного заземления на крючья 0,4кВ и ПОН-10кВ на опоре №35. | шт. | 3
17 | Выполнить нумерацию диспетчерского наименования на вновь установленной опоре №35. | шт. | 1
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 4
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 3
3 | Комплект ограничителей перенапряжения ОПН-10 | комп. | 2
4 | Подвесные изоляторы 10кВ ПС-70Е | шт. | 6
5 | Болт М20х450 | шт. | 1
6 | Болт М20х500 | шт. | 2
7 | Болт М20х550 | шт. | 2
8 | Болт М20х600 | шт. | 2
9 | Болт М20х750 | шт. | 4
10 | Болт М20х400 | шт. | 1
11 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 16
12 | Гвозди (кг) 50 | кг | 2
13 | Гвозди (кг) 70 | кг | 1
14 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 8
15 | Катанка круг 6,5 | кг | 48
16 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 8
17 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 10
18 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
19 | Провод А-70 (кг) | кг | 56.7
20 | Лак БТ | кг | 1.5
21 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 20
22 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 4
23 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 4
24 | Штырь ШН 21Д | шт. | 4
25 | Штырь ШН 21М | шт. | 4
26 | Зажим ПА-2 | шт. | 6
ВЛ-10 ф. Нижний Склад-1 (Туртас)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить отключение 2КЛ-10кВ марки АВВГ 3х95 от ТП-8 до опоры №28. | шт. | 2
2 | Выполнить демонтаж разъединителей РЛНД-10кВ №1, №2 с комплектом разъединителей 10кВ на опоре №28 перед ТП-8. | шт. | 2
3 | Выполнить демонтаж заземления рам и приводов РЛНД-10кВ №1, №2 на опоре №28 перед ТП-8. | шт. | 4
4 | Выполнить монтаж новых разъединителей РЛНД-10кВ №1, №2 с комплектом ОПН-10кВ на опоре №28 перед ТП-8 с выполнением нумерации разъединителей. | шт. | 2
5 | Выполнить монтаж заземления рам и приводов РЛНД-10кВ №1, №2 на опоре №28 перед ТП-8. | шт. | 4
6 | Выполнить прокладку новых 2КЛ-10кВ марки ААБл 3х95 по опоре №28. | м | 2х15
7 | Выполнить прокладку новых 2КЛ-10кВ марки ААБл 3х95 от опоры №28 до ТП-8 в полиэтиленовой трубе ПЭ 100 SDR11-110х10 в траншее. | м | 2х15
8 | Выполнить прокладку новых 2КЛ-10кВ марки ААБл 3х95 в ТП-8. | м | 2х5
9 | Выполнить монтаж соединительных муфт GUSJ 12/70-120. | шт. | 2
10 | Выполнить испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ. | шт. | 2
Детали оборудования
1 | Комплект разъединителя РЛНД-10 | комп. | 2
2 | Комплект ограничителей перенапряжения ОПН-10 | комп. | 2
4 | ААБл 3х95 | м | 70
5 | Полиэтиленовая труба | шт. | 32
6 | Болт М20х500 | шт. | 2
7 | Болт М20х550 | шт. | 2
8 | Болт М20х600 | шт. | 2
9 | Болт М20х750 | шт. | 4
10 | Болт М20х400 | шт. | 1
11 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 16
12 | Гвозди (кг) 50 | кг | 2
13 | Гвозди (кг) 70 | кг | 1
14 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 8
15 | Катанка круг 6,5 | кг | 48
16 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 8
17 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 10
18 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
19 | Провод А-70 (кг) | кг | 1.6
20 | Лак БТ | кг | 1.5
21 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 20
22 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 4
23 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 4
24 | Штырь ШН 21Д | шт. | 4
25 | Штырь ШН 21М | шт. | 4
26 | Зажим ПА-2 | шт. | 6
ВЛ-10 кВ ф. Пивзавод (Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-70 в пролёте опор №9-14. | м | 3х180
2 | Выполнить демонтаж провода 2А-25 в пролёте опоры №19 ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.Кирова и опоры №13 ВЛ-10кВ ф.Пивзавод. | м | 2х8
3 | Выполнить демонтаж провода ПВ 2х16 в пролёте опоры №13 ВЛ-10кВ ф.Пивзавод и опоры б/н ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.Кирова возле ж/д №2 по пер.Пионерский. | м | 2х15
4 | Выполнить замену одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №10. | шт. | 1
5 | Выполнить замену трехстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №11. | шт. | 1
6 | Выполнить замену двухстоечной деревянной на ж/б приставке опоры №13. | шт. | 1
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 2А-25 в пролёте опоры №19 ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.Кирова и опоры №13 ВЛ-10кВ ф.Пивзавод. | м | 2х8
8 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода ПВ 2х16 в пролёте опоры №13 ВЛ-10кВ ф.Пивзавод и опоры б/н ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.Кирова возле ж/д №2 по пер.Пионерский. | м | 2х15
9 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-70 в пролёте опор №9-14. | м | 3х180
10 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №10, 11, 13. | шт. | 3
Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 8
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 6
3 | Болт М20х450 | шт. | 2
4 | Болт М20х500 | шт. | 2
5 | Болт М20х550 | шт. | 4
6 | Болт М20х600 | шт. | 4
7 | Болт М20х750 | шт. | 4
8 | Болт М20х400 | шт. | 2
9 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 24
10 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 18
11 | Катанка круг 6,5 | кг | 48
12 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 18
13 | Крюк КВ-22 | шт. | 6
14 | Накладка ОГ-10 | шт. | 1
15 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 1
16 | Провод А-70 (кг) | кг | 1.7
17 | Лак БТ | кг | 3
18 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 32
19 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 6
20 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 6
21 | Штырь ШН 21Д | шт. | 8
22 | Штырь ШН 21М | шт. | 6
ВЛ-10кВ ф. Северный (Тобольск)
п/п | Наименование работ | ед.изм | Кол-во
1 | Выполнить демонтаж провода 3А-70 в пролёте опор №29-31, №70-№115, №115-116, №120-122. | м | 3х268
2 | Выполнить демонтаж разъединителя РЛНД-10кВ на опоре №115 по ул. Гоголя. | шт. | 1
3 | Выполнить демонтаж заземления рамы РЛНД-10кВ на опоре №115 по ул. Гоголя. | шт. | 1
4 | Выполнить замену двухстоечных деревянных на ж/б приставках опор №30, 115, 121. | шт. | 3
5 | Выполнить монтаж нового разъединителя РЛНД-10кВ на опоре №115 по ул. Гоголя. | шт. | 1
6 | Выполнить монтаж заземления рам и приводов РЛНД-10кВ на опоре №115 по ул. Гоголя. | шт. | 2
7 | Выполнить монтаж ранее демонтированного провода 3А-70 в пролёте опор №29-31, №70-№115, №115-116, №120-122. | м | 3х268
8 | Выполнить нумерацию диспетчерских наименований на вновь установленных опорах №30, 115, 121. | шт. | 3
п/п | Детали оборудования
1 | Опоры пропит.11м | шт. | 9
2 | Приставки ПТ 22-4,25 | шт. | 6
3 | Болт М20х450 | шт. | 3
4 | Болт М20х500 | шт. | 2
5 | Болт М20х550 | шт. | 8
6 | Болт М20х600 | шт. | 6
7 | Болт М20х750 | шт. | 10
8 | Болт М20х400 | шт. | 3
9 | Гайка М-20 (шт) | шт. | 32
10 | Гвозди (кг) 50 | кг | 0.5
11 | Гвозди (кг) 70 | кг | 0.8
12 | Изолятор из закаленного стекла ШС-10-Е | шт. | 25
13 | Катанка круг 6,5 | шт. | 52
14 | Колпачек на крюк КВ-22 (10.01) | шт. | 25
15 | Круг *16 (пруток) -(кг) (10.01) | кг | 5
16 | Накладка ОГ-10 | шт. | 1
17 | Оголовок ОГ-14 | шт. | 2
18 | Провод А-70 (кг) | кг | 1.7
19 | Лак БТ | кг | 3
20 | Труба 25/3,2 Гост 3262-75 (10,01) | м | 2
21 | Шайба 60*60*6,0-01 | шт. | 44
22 | Шпилька Д20L-560 | шт. | 8
23 | Шпилька Д20L-660 | шт. | 8
24 | Штырь ШН 21Д | шт. | 15
25 | Штырь ШН 21М | шт. | 10
26 | Зажим ПА-2 | шт. | 1
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________

## Приложение 2-3 КЛ-0,4кВ
Приложение № 2-3.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капитальный ремонт (Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО")
КЛ-0,4кВ
КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "2-Береговая" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "2-Береговая" от рубильника 1 панели 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "2-Береговая" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 1 панеки 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "2-Береговая". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли полиэтиленовую трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "3-Береговая" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "3-Береговая" от рубильника 3 панели 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "3-Береговая" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 3 панеки 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "3-Береговая". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "Гаражи-2" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "Гаражи-2" от рубильника 4 панели 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Гаражи-2" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 4 панеки 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Гаражи-2". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "Гаражи" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-18 ф. "Гаражи-1" от рубильника 2 панели 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Гаражи-1" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 2 панеки 7 РУ-0,4 кВ ТП-18 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Гаражи-1". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-3 ф. "Мира" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-3 ф. "Мира" от рубильника 4 панели 2 РУ-0,4 кВ ТП-3 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 4 панеки 2 РУ-0,4 кВ ТП-3 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Мира". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-6 ф. "Маяковского" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-6 ф. "Маяковского" от рубильника 1 панели 3 РУ-0,4 кВ ТП-6 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Маяковского" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 1 панеки 3 РУ-0,4 кВ ТП-6 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Маяковского". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-5 ф. "Быт" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-5 ф. "Быт" от рубильника 2 панели 3 РУ-0,4 кВ ТП-5 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 2 панеки 3 РУ-0,4 кВ ТП-5 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Быт". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-5 ф. "Больница" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-5 ф. "Больница" от рубильника 1 панели 2 РУ-0,4 кВ ТП-5 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Больница" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 1 панеки 2 РУ-0,4 кВ ТП-5 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Больница". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-5 ф. "Октябрьская" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-5 ф. "Октябрьская" от рубильника 1 панели 6 РУ-0,4 кВ ТП-5 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 1 панеки 6 РУ-0,4 кВ ТП-5 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Октябрьская". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
КЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. "Нагорная" (Сумкинский участок)
п/п | Наименование работ | ед.изм. | Кол-во
1 | Демонтаж кабельной линии КЛ-0,4 кВ ТП-15 ф. "Нагорная" от рубильника 2 панели 6 РУ-0,4 кВ ТП-15 до опоры 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная" | км | 0.025
2 | Монтаж кабельной линии в земле КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х95 от рубильника 2 панеки 6 РУ-0,4 кВ ТП-15 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. "Нагорная". Кабель от опоры до ТП проложить в траншее, далее в кабельных каналах ТП, При проходе через фундамент ТП использовать полиэтиленовую трубу ПЭ-63. При подъеме на опору кабельную линию защитить от механических повреждений на уровне до 2 метров от поверхости земли - полиэтиленовой трубу ПЭ-63. | км | 0.025
Материалы
1 | Кабель АВБбШв 4х95 | км | 0.025
2 | Труба полителеновая ПЭ-63 | м | 4
3 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________

## Приложение 2-4 ТП-10-0,4кВ
Приложение № 2-4.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капитальный ремонт (Тобольского филиала ПАО "СУЭНКО")
ТП, РП-10/0,4кВ
ТП-102 г.Тобольск
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | Количество
1 | Выполнить замену разъдинителей РВ-10 на выключатели нагрузки ВН-10 марки ВНРп-10/400-10зп У3 в ячейках №5, 6. | шт. | 2
Материалы:
2 | Выключатели нагрузки ВН-10 марки ВНРп-10/400-10зп У3. | шт. | 2
ТП-115 г.Тобольск
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | Количество
1 | Выполнить замену разьединителя РВ-10 кВ на выключатель нагрузки марки ВНРп-10/400-10зп У3 в ячейке №1. | шт. | 1
Материалы:
1 | Выключатель нагрузки ВНРп-10/400-10зп У3. | шт. | 1
ТП-79 г.Тобольск
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | Количество
1 | Выполнить отключение и демонтаж ячеек марки КСО в РУ-10 кВ ТП-79 № 1, 2, 3, 4. | шт. | 4
2 | Выполнить отключение шин 10 кВ от проходных изоляторов и от ячеек 10 кВ № 1, 3 к трансформаторам Т-1, Т-2. | шт. | 12
3 | Выполнить монтаж 4 ячеек 10 кВ - по две трансформаторных, одну вводную, одну линейную) в РУ-10 кВ ТП-79. Применить оодну вводную ячейку № 4 марки КСО-298М с вакуумным выключателем ВВР-10-20/630 со встроенным пружинным приводом, две трансформаторные ячейки типа КСО-301-4Н-400 с выключателем нагрузки ВН-10 (по одной на каждую секцию шин), одну линейную ячейку типа КСО-301-3Н-630 с выключателем нагрузки ВН-10. Расположение ячеек в РУ-10 кВ определить с учётом оптимального подключения трансформаторов Т-1, Т-2 во вновь смонтированные ячейки №1, №3 и подключению к проходным изоляторам. Нумерацию вновь установленных ячеек выполнить соответственно нечетные - 1 секция шин с присоединение Т-1, четные - 2 секция шин, с присоединением Т-2 | шт. | 4
4 | Связь между ячейками выполнить шинами 3А6х50. | м | 3х6
5 | Выполнить подключение шин вводных ячеек 10 кВ к проходным изоляторам и шин трансформаторов Т-1, Т-2 к ячеекам 10 кВ № 1, 3 | шт. | 12
6 | Выполнить монтаж ОПН-10 кВ на вводной траверсе у проходных изоляторов 10 кВ ввод1, ввод 2. | шт. | 2
7 | Выполнить монтаж шинного моста типа ШМРП-301-3000-630 между ячейкой трансформатора Т-1 и ячейкой трансформатора Т-2 | шт. | 1
Материалы:
1 | Ячейки КСО-301-4Н-400 | шт. | 2
2 | Ячейки КСО-301-3Н-630 | шт. | 1
3 | Ячейки КСО-298М | шт. | 1
4 | Шины 3А6х50 | м | 3х6
5 | ОПН-РВ-10/12,6/5/150 УХЛ1 | шт. | 6
6 | Шинный мост типа ШМРП-301-3000-630 | шт. | 1
7 | Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630 со встроенным пружинным приводом | шт. | 1
ТП-10 г.Тобольск
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | Количество
1 | Выполнить отключение КЛ-10 кВ ТП-10 яч.5 - трансформатор Т-1, КЛ-10 кВ ТП-10 яч.4 - трансформатор Т-2. | шт. | 2
2 | Выполнить отключение шин от проходных изоляторов и демонтаж ячеек марки КСО-364 в РУ-10 кВ ТП-10 № 1, 5, 7, 4, 6. | шт. | 5
3 | Выполнить монтаж 5 ячеек 10 кВ - по две трансформаторных, две вводных, одну линейную) в РУ-10 кВ ТП-10. Применить одну вводную ячейку № 1 марки КСО-298М с вакуумным выключателем ВВР-10-20/630 со встроенным пружинным приводом, одну вводную ячейку № 6 типа КСО-301-3Н-630 с выключателем нагрузки ВН-10 , две трансформаторные ячейки типа КСО-301-4Н-400 с выключателем нагрузки ВН-10 (по одной на каждую секцию шин), одну линейную ячейку типа КСО-301-3Н-630 с выключателем нагрузки ВН-10. Расположение ячеек в РУ-10 кВ определить с учётом оптимального подключения трансформаторов Т-1, Т-2 во вновь смонтированные ячейки №1, №5 | шт. | 5
4 | Связь между ячейками выполнить шинами 3А6х50. | м | 3х6
5 | Выполнить подключение КЛ-10 кВ ТП-10 яч.5 - трансформатор Т-1, КЛ-10 кВ ТП-10 яч.4 - трансформатор Т-2. | шт. | 2
6 | Выполнить подключение шин вводных ячеек 10 кВ к проходным изоляторам. | шт. | 6
7 | При необходимости замены кабельных перемычек от ячеек 10 кВ до трансформаторов применить КЛ-10 кВ марки АПвВнг 1х50 | м | 90
8 | При необходимости замены кабельных перемычек от ячеек 10 кВ до трансформаторов применить концевые и соединительные муфты типа Raychem | шт. | 4
Материалы:
1 | Ячейки КСО-301-4Н-400 | шт. | 2
2 | Ячейки КСО-301-3Н-630 | шт. | 2
3 | Ячейки КСО-298М | шт. | 1
4 | Шины 3А6х50 | м | 3х6
5 | Кабель марки АПвВнг 1х50 | м | 90
6 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 4
7 | Вакуумный выключатель ВВР-10-20/630 со встроенным пружинным приводом | шт. | 1
ТП-40 г.Тобольск
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | Количество
1 | Выполнить отключение и демонтаж шин 10 кВ. | м | 3х5
2 | Выполнить демонтаж разрядников РВО-10 кВ. | шт. | 3
3 | Выполнить демонтаж РВП-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-40. | шт. | 3
4 | Выполнить демонтаж металического ограждения оборудования в РУ-10 кВ. | шт. | 1
5 | Выполнить монтаж 3 ячеек 10 кВ (одну трансформаторную, одну вводную, одну линейную) в РУ-10 кВ ТП-40. Применить вводную ячейку типа КСО-301-3Н-630 с выключателем нагрузки ВН-10, одну трансформаторную ячейку типа КСО-301-4Н-400 с выключателем нагрузки ВН-10, одну линейную ячейку типа КСО-301-3Н-630 с выключателем нагрузки ВН-10. Ячейки установить на кабельных ящиках высотой 300 мм. Расположение ячеек в РУ-10 кВ определить с учётом оптимального подключения шин к вводным проходным изоляторам 10 кВ - с отступом от стены и последующим закрытием проема между стеной и ячейками - металическим ограждением. | шт. | 3
6 | Выполнить монтаж ОПН-10 кВ на вводной траверсе у проходных изоляторов 10 кВ, ввод 1, ввод 2. | шт. | 6
7 | Трасформатор подключить кабельной перемычкой от ячейки 10 кВ № 3 с применением КЛ-10 кВ марки АПвВнг 1х50. Кабель 10 кВ в РУ-10 кВ проложить с применением защитного кожуха из металла. | м | 60
8 | Связь между ячейками выполнить шинами 3А6х50. | м | 3х6
9 | Выполнить подключение шин 10 кВ от проходных изоляторов до ячеек 10 кВ № 1, 3. | шт. | 6
Материалы:
1 | Ячейки КСО-301-4Н-400 | шт. | 1
2 | Ячейки КСО-301-3Н-630 | шт. | 2
3 | Шины 3А6х50 | м | 3х6
4 | ОПН-РВ-10/12,6/5/150 УХЛ1 | шт. | 6
5 | Кабель марки АПвВнг 1х50 | м | 60
6 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 2
ТП-168 г.Тобольск
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | Количество
1 | Выполнить отключение КЛ-10 кВ ТП-168 яч.1 - трансформатор Т-1,КЛ-10 кВ ТП-168 яч.2 - трансформатор Т-2, КЛ-10 кВ ТП-168 яч.3 - ТП-165 яч.11, КЛ-10 кВ ТП-168 яч.4 - ТП-165 яч.12. | шт. | 4
2 | Выполнить отключение и демонтаж 6 ячеек РУ-10 кВ ТП-168 | шт. | 6
3 | Выполнить монтаж 6 ячеек (две трансформаторных, две линейных, две вводных) в РУ-10 кВ ТП-168. Применить две трансформаторные ячейки типа КСО-301-4Н-400 с выключателем нагрузки ВН-10 (по одной на каждую секцию шин), две вводные ячейки типа КСО-301-3Н-630 с выключателем нагрузки ВН-10 (по одной на каждую секцию шин), две линейные ячейки типа КСО-301-3Н-630выключателем нагрузки ВН-10 (по одной на каждую секцию шин). Расположение ячеек в РУ-10 кВ определить с учётом оптимального подключения трансформаторов Т-1, Т-2 во вновь смонтированные ячейки №1, №2 | шт. | 6
4 | Связь между ячейками выполнить шинами 3А6х50. | м | 3х6
5 | Выполнить подключение КЛ-10 кВ ТП-168 яч.1 - трансформатор Т-1,КЛ-10 кВ ТП-168 яч.2 - трансформатор Т-2, КЛ-10 кВ ТП-168 яч.3 - ТП-165 яч.11, КЛ-10 кВ ТП-168 яч.4 - ТП-165 яч.12. | шт. | 4
6 | При необходимости замены кабельных перемычек от ячеек 10 кВ до трансформаторов применить КЛ-10 кВ марки АПвВнг 1х70 | м | 90
7 | Выполнить монтаж шинного моста типа ШМРП-301-3000-630 между ячейками 3 и 4 РУ-10 кВ.
8 | При необходимости замены кабельных перемычек от ячеек 10 кВ до трансформаторов применить концевые и соединительные муфты типа Raychem | шт. | 4
Материалы:
1 | Ячейки КСО-301-4Н-400 | шт. | 2
2 | Ячейки КСО-301-3Н-630 | шт. | 4
3 | Шинный мост типа ШМРП-301-3000-630 | шт. | 1
4 | Шины 3А 6х60 | м | 3х6
5 | Кабель марки АПвВнг 1х70 | м | 90
6 | Концевые муфты типа Raychem | шт. | 4
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________